安徽职业技术学院电动车棚电源安装项目招标文件

项目名称：安徽职业技术学院电动车棚电源安装项目

项目编号：AZY-2020-024

采购人：安徽职业技术学院

采购时间：2020年6月

安徽职业技术学院电动车棚电源安装项目招标公告

经研究决定，安徽职业技术学院现以公开招标方式对“安徽职业技术学院电动车棚电源安装”项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参与投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号： AZY-2020-024

2、项目名称：安徽职业技术学院电动车棚电源安装

3、项目预算：7.7万元

4、项目概况：安徽职业技术学院电动车棚共计六处，电源由指定配电房接至车棚内配电箱；南门门卫处至新安装值班室电源和水源安装；智能电表安装与对接。

二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质

3、本项目不接受联合体投标、不接受挂靠投标。

4、具有在合肥市内的本地化服务能力。

三、报名及招标文件获取方式

1、报名时间：2020年6月3日至2020年6月8日

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱1165275067@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

3、招标文件获取方式

自招标公告发布之日起从招标公告发布网页自行下载。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2020年6月10日下午2:30

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、投标文件递交截止时间

同开标时间。投标人需制作投标文件（文件格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

六、联系方式

地址：合肥市新站区文忠路2600号

招标联系人：周老师  电 话： 0551-64680165

# 投标人须知

投标人须知前附表

| 项目名称 | 安徽职业技术学院电动车棚电源安装 |
| --- | --- |
| 项目编号 | AZY-2020-024- |
| 项目预算 | 77000.00元 |
| 工程概况，招标范围 | 安徽职业技术学院电动车棚共计六处，电源由指定配电房接至车棚内配电箱；南门门卫处至新安装值班室电源和水源安装；智能电表安装与对接。 |
| 标段划分 | 1个标段 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、投标人：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 3、本项目不接受联合体投标、不接受挂靠投标。 4、具有在合肥市内的本地化服务能力。 |
| 工程款 （进度款） 支付的方式和时间 | 1、中标方先交纳合同价款的5%履约保证金，之后转为质保金，一年后无工程质量问题，无息退还。 2、工程验收审计后付合同价款的100%。 |
| 预留金 | 无 |
| 施工地点 | 安徽职业技术学院新校区 |
| 投标保证金 | 投标保证金为人民币1000.00元，投标时现金缴纳，需用信封密封并加盖骑缝章。 |
| 履约保证金 （履约担保） | 1、担保形式： ☑现金保证 ☑现金支票 ☑银行汇票 ☑银行保函 ☑银行转账 □工程担保 □保证保险 2、担保数额：工程承包合同总价的 10％。 3、担保提交时限：合同签订前按规定提交履约担保，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5 日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 4、退还：担保有效期满15日内。 5、如采用银行保函，银行保函由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 |
| 质量、工期等要求 | - 施工范围：电动车棚六处，岗亭一处 - 施工要求：符合GB 50303-2002，GB50057 3、服务质量标准：合格标准。 4、施工工期：20天，每滞后一天将给予500元/天处罚。 5、严格遵守业主单位有关校园文明施工要求及建设规章制度。 |
| 评标办法 | 有效低价评标法 |
| 主要材料要求 | 电线电缆：上上、宝胜、绿宝 智能电表：亿玛、盛帆、远控 开关：正泰、德力西、施耐德 RS485线(RVVP2*0.75)：扬州常安、上海信基、安润达 |
| 其他要求 |  |

采购需求：

| 序号 | 安装地点 | 安装内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师公寓车棚 | 1.拆除原门岗电源线，更换为ZR-YJV5*6电缆，利用原来管道；内置总开一路，分开两路；一路控制门岗用电，一路控制车棚。 2.门岗至车棚ZR-YJV5*6电缆穿管，内置总开一路，分开四路；一路控制货柜用电，带计量；二路控制车棚充电桩，带计量；一楼控制照明。 3.安装四个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 2 | 西大门门岗车棚 | 1.电源由门卫值班室引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.车棚内置计量配电箱一个，总开一路，分开二路；一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 3.安装一个红外光控感应灯具（8Wled）。 |  |
| 3 | 办公楼车棚 | - 电源由门办公楼一楼引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.电表箱放在配电房。 3.车棚内置计量配电箱一个，总开一路，分开二路；一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装二个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 4 | 经管楼车棚 | - 电源由配电房引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 - 电表箱放在配电房。 3.车棚内置配电箱一个，总开一路，分开二路，一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装一个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 5 | 电气楼车棚 | 1电源由配电房引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.电表箱放在配电房。 3.车棚内置配电箱一个，总开一路，分开二路，一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装一个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 6 | 材料楼车棚 | 1.电源由配电房引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.电表箱放在配电房。 3.车棚内置配电箱一个，总开一路，分开二路，一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装一个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 7 | 地铁口岗亭 | 1.电源由南门门岗引入，采用YJV3*6,管道埋地敷设。 2.给水由南门门岗引入，ppr20管道埋地敷设。 |  |

1.所有车棚金属件做重复接地，接地热镀锌角钢长度不低于2.5米，接地电阻小于4欧姆，与车棚钢结构和配电箱接地线焊接。

2.灯具、配电箱采用IP65防水箱，

3.进入车棚内导线采用钢管敷设，低于2米的管线加钢管防护。做好防腐处理。

4。采用智能电表，纳入能耗管理系统。

- 设备控制开关采用2P,4P漏电保护器。

- RS485(RVVP2*0.75)线随电源一起穿管。

智能电表：单相表

1、参比电压：Un=220VAC，宽电压范围设计可在70%Un～120%Un下正常计量。

4、参比电流：10(40)A、10(60)A

5、通信协议遵循DL/T645规约要求。RS485通信速率可设设置,为1200～9600bps；红外通信速率：1200bps

6、功能：产品芯片集成度高，工艺先进，抗干扰能力强，稳定可靠

7、正反向有功电能计量，防窃电功能；

8、智能费控，先买后用，充值数据为电费金额，防止电量囤积，表上可直接显示剩余金额；

9、自动结算电费，电费余额用完即跳闸断电；

10、具有过载保护功能，超负荷跳闸，负载阀值大小可自主设置，用户切除过载负荷后合闸；

11、电表允许透支用电，当透支金额超过设定的透支门限时，系统发出断电信号，控制负荷开关断电，当电表充值后，自动扣除透支额度。

三相电表：

1、参比电压：3x220V/380V  3x100V

2、参比电流：直通式:15（60）A

3、功能：预付费用电控制，电量用完自动断电，解决收费难题。

4、电量不足时自动告警，提醒用户购电。若不及时购电，用完即断电。

5、当负载超过功率限制参数时，自动识别负载并断电，保证用电安全。

6、 具有应急透支功能，紧急情况下，允许用户暂时透支用电，充值后自动扣除透支金额。

7、可选分合闸，3×100V三相预付费电能表可做高压预付费配置。

# 投标文件格式

安徽职业技术学院电动车棚电源安装项目

竞 标 文 件

项目编号：AZY-2020-024

竞 标 人：

投标日期：

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标授权书 |  |
| 三 | 投标供应商综合情况简介 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 五 | 投标业绩承诺函 |  |
| 六 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 七 | 服务承诺 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 报价表 |  |

格式一：

一、投标函

致安徽职业技术学院：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     的有关活动，按采购文件的要求完成本次招标范围内的全部内容，为此：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、提供的投标文件，包括正本1份，副本2份。

4、提供和交付的投标文件符合本项目采购文件的要求。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：招标人如果需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的。

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的。

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                            传真：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人（盖章）：

投标人代表（签字）：

年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

格式二：

二、法定代表人授权委托书

安徽职业技术学院：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

格式三:

三、投标供应商综合情况简介

(投标供应商可自行制作格式)

格式四：

四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件的规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商签章：

日      期：

格式五：

五、投标业绩承诺函

致：安徽职业技术学院

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标供应商签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师公寓车棚 |  |  |  |  |
| 2 | 西大门门岗车棚 |  |  |  |  |
| 3 | 办公楼车棚 |  |  |  |  |
| 4 | 经管楼车棚 |  |  |  |  |
| 5 | 电气楼车棚 |  |  |  |  |
| 6 | 材料楼车棚 |  |  |  |  |
| 7 | 地铁口岗亭 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标供应商满足招标文件要求的业绩；

格式六：

六、本地化服务情况一览表

| 投标供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺中标即设立本地化服务机构 注：对应勾选 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

投标供应商签章：

格式七：

七．服务承诺

（投标供应商可自行制作格式）

格式八：

有关证明文件

格式九：

工程量清单报价书

安徽职业技术学院电动车棚电源安装项目

工 程 量 清 单 报 价 书

建设单位:

工程名称：

投标总报价（大写）：

（小写）：

投标人： （单位盖章或电子签章）

法定代表人： （盖章或电子签章）

编制人： (盖造价专业人员执业专用章或电子执业章)

编制日期：

安徽职业技术学院电动车棚电源安装项目

单项报价单

| 序号 | 安装地点 | 安装内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师公寓车棚 | 1.拆除原门岗电源线，更换为ZR-YJV5*6电缆，利用原来管道；内置总开一路，分开两路；一路控制门岗用电，一路控制车棚。 2.门岗至车棚ZR-YJV5*6电缆穿管，内置总开一路，分开四路；一路控制货柜用电，带计量；二路控制车棚充电桩，带计量；一楼控制照明。 3.安装四个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 2 | 西大门门岗车棚 | 1.电源由门卫值班室引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.车棚内置计量配电箱一个，总开一路，分开二路；一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 3.安装一个红外光控感应灯具（8Wled）。 |  |
| 3 | 办公楼车棚 | - 电源由门办公楼一楼引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.电表箱放在配电房。 3.车棚内置计量配电箱一个，总开一路，分开二路；一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装二个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 4 | 经管楼车棚 | - 电源由配电房引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 - 电表箱放在配电房。 3.车棚内置配电箱一个，总开一路，分开二路，一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装一个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 5 | 电气楼车棚 | 1电源由配电房引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.电表箱放在配电房。 3.车棚内置配电箱一个，总开一路，分开二路，一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装一个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 6 | 材料楼车棚 | 1.电源由配电房引入，采用ZR-BV3*4管道敷设。 2.电表箱放在配电房。 3.车棚内置配电箱一个，总开一路，分开二路，一路控制车棚充电桩；一路控制照明。 4.安装一个红外光控感应灯具（8W，led）。 |  |
| 7 | 地铁口岗亭 | 1.电源由南门门岗引入，采用YJV3*6,管道埋地敷设。 2.给水由南门门岗引入，ppr20管道埋地敷设。 |  |
| 8 | 总价： （大写： ） |  |  |