安徽职业技术学院

竞争性磋商文件

项目名称: 安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养

项目编号: AZY-2018-054

二○一八年八月

- 目  录

一、竞争性磋商公告	3

二、报价人须知前附表	4

三、采购需求	5

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容	7

五、响应文件	7

六、评标办法	8

七、其它事项说明	8

一、竞争性磋商公告

经研究决定，现以竞争性磋商方式对“安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养服务项目”进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参于报价。

一、项目名称及内容

1、项目编号：AZY-2018-054

2、项目名称：安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养服务项目

3、项目预算：4.0万/年

4、项目概况：安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养，对安徽职业技术学院新校区中央空调设备进行定期维护检查，其中包括空调室内外机的有关电气系统，控制系统等，保证中央空调按规定要求正常运转，服务商在每次维修维护后须向招标方提供具体维保记录。无论中央空调室内外机有无发生故障，都应定期进行检查器运行情况。

5、服务期限：本次招标服务协议期为三年，中央空调系统（含外机）维保日期2018.8.29至2021年8.28日，中标人与我院签订协议合同为一年一签，学院根据中标方所提供服务综合测评情况（由中标方服务不利造成安全事故及考核不合格情况），决定第二年是否续签合同(续签合同按照上一年度中标条件重新签订)。如协议期间，中标方所提供服务未能满足我校需求，则我校有权终止协议。

二、投标人资格

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任和履行合同能力的主体；

3、投标人须同时具备：取得A类中国制冷空调设备维修安装企业资质；

4、具备中央空调维修保养人员培训资格证书3人以上；

5、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标。

6、投标人必须提供投标单位及其法定代表人近三年检察机关出具的“无行贿犯罪行为证明”（原件）；

7、具有在合肥市内的本地化服务能力。

8、报价人需填写响应文件（格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

三、报名方法

1、报名时间：2018年8月8日至2018年8月12日（17:00 截止）

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至邮箱3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

四、竞争性磋商时间及地点

1、竞争性磋商时间：2018年8月15日上午9:30时（北京时间）

2、竞争性磋商地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、联系方法

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市文忠路安徽职业技术学院

联系人：张老师

电话：0551-64680165

六、其他事项说明

1、竞争性磋商文件的领取：自竞争性磋商公告发布之日起从竞争性磋商公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的竞争性磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商文件，补充通知将作为竞争性磋商文件的组成部分，具有与竞争性磋商文件同等效力，补充通知将于2018年8月13日上午10:00时之前在安徽职业技术学院网站上公布。

4、竞争性磋商文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

二、报价人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养服务项目 |
| 3 | 项目编号 | AZY-2018-054 |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 包划分 | 无 |
| 6 | 付款方式 | 按合同正常维保经校后勤管理处核算后，每六个月支付一次，校方收到发票后一月内支付六个月维保费用。 报价人提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，报价无效。 |
| 7 | 报价方式 | 按招标文件要求报价 |
| 8 | 服务期限 | 自合同签订之日起至合同截止日止。 |
| 9 | 评标定标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格现场审核 |
| 11 | 投标保证金 | （1）意向投标人须在开标截止日期前提交投标保证金人民币壹仟元，投标保证金已现金方式随同报价文件一起缴纳，投标人需用信封密封，信封需具名项目名称、单位名称。评标结束未成交供应商的投标保证金将当场退还。 （2）成交供应商的投标保证金在合同签订后无息退还给中标人。成交供应商不在规定时间内签订合同擅自放弃中标资格的，将不退还投标保证金。 |
| 12 | 履约保证金 缴纳方式 | 履约保证金：2000.00元 银行转账，合同签订前中标人需在采购人指定时间转入指定账户 |
| 13 | 答疑 | 已完成报名程序的投标人对竞争性磋商文件如有疑问需要澄清，应在规定的时限内以电子邮件方式向采购人提出，采购人将在规定的时间在安徽职业技术学院网站发布答疑公示； 供应商投递电子质疑函的邮箱必须是报名登记表中填写的工作邮箱，其它邮箱投递的邮件无效； 供应商注意事项：安徽职业技术学院对竞争性磋商文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在安徽职业技术学院网站上及时发布，该公告内容为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。安徽职业技术学院不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 勘察现场 | 自行踏勘 |
| 15 | 标书份数及要求 | 正本1份，副本2份，密封提交。 |
| 16 | 评标时间及地点 | 竞争性磋商时间：2018年8月15日上午9:30 响应文件接收截止时间：2018年8月15日上午9:30 响应文件递交地点：安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 17 | 注意事项 | 各投标人的报价不得超过本项目预算，否则报价无效。 |
| 18 |  |  |

三、采购需求

1、采购内容

对安徽职业技术学院新校区中央空调设备进行定期维护检查，其中包括空调室内外机的有关电气系统，风系统，水系统，控制系统等，保证中央空调按规定要求正常运转，服务商在每次维修维护后须向招标方提供具体维保记录。

| 1、1-3楼，9-12楼空调配置简表： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 室外机型号 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） |
| 1 | AJQ960LALH | 8台 |  |  |
| 2 | AJQ785LALH | 6台 |  |  |
| 3 | AJQ1010LALH | 8台 |  |  |
| 4 | AJQ735LALH | 18台 |  |  |
|  |  | 小计40台 |  |  |
| 序号 | 室内机型号 | 数量 |  |  |
| 1 | AUQA112 | 31 |  |  |
| 2 | AUQA056 | 32 |  |  |
| 3 | AUQA090 | 16 |  |  |
| 4 | ARQB071 | 12 |  |  |
| 5 | AUQA125 | 46 |  |  |
| 6 | AUQA140 | 12 |  |  |
| 7 | ARQB045 | 2 |  |  |
|  |  | 小计151台 |  |  |
| 1、4-8楼中央空调配置简表： |  |  |  |  |
| 序号 | 室外机型号 | 数量 |  |  |
| 1 | AJQ1010LALH | 1台 |  |  |
| 2 | AJQ1080ALH | 4台 |  |  |
| 3 | AJQ1130LALH | 2台 |  |  |
| 4 | AJQ1300LALH | 3台 |  |  |
|  |  | 小计10台 |  |  |
| 序号 | 室内机型号 | 数量 |  |  |
| 1 | AUQA056 | 6 |  |  |
| 2 | AUQA063 | 34 |  |  |
| 3 | AUQA071 | 30 |  |  |
| 4 | ARQB080 | 12 |  |  |
| 5 | AUQA090 | 8 |  |  |
| 6 | AUQA100 | 7 |  |  |
| 7 | AUQA112 | 2 |  |  |
|  |  | 小计99台 |  |  |

2、维保范围：对安徽职业技术学院新校区中央空调设备进行定期维护检查，其中包括空调室内外机的有关电气系统，风系统，水系统，控制系统等，保证中央空调按规定要求正常运转，服务商在每次维修维护后须向招标方提供具体维保记录。无论中央空调室内外机有无发生故障，都应定期进行检查器运行情况

3、服务期限：三年。中央空调系统（含外机）维保日期2018.8.29至2021年8.28日。

4、关于日常养护管理技术方案

A、年度保养服务程序：

1）检查机组运行情况，记录分析运行数据；

2）检查室内机蒸发器的进出温度；

3）检查清洗室外机翅片；

4）检查或更换垫片及密封圈；

5）检查清洗过滤网；

6）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等工作状态；

7）检查控制系统的设定值和运行值；

8）检查及调校安全及控制装置情况；

9）调整及机组重新试验运行。

B、保养检修（包括但不限于）：

1）检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充

4）检查压缩机电机绝缘情况

5）查并收紧电路上的各电线接点

6）查电气控制部分

7）提供以上内容检查报告（每年一次）

8）空气处理机、风机盘管的检查（每年一次）。

9）空气处理机、风机盘管的保养、加油（每年一次）。

10）每学期至少一次检查排水管、冷媒管、水盘是否有漏水现象，并及时排除；清洗室外机组空气热交换器翅片污垢，改善空调室外机换热效果。

11）每每学期至少一次测量室内机、室外机电流、电压，确认电源线的安全性能；制冷剂泄漏检查，确保系统压力正常，排除缺制冷剂情况。

12）每学期至少一次检查机器接线端子，确认是否有松动情况并及时排除。

13）每学期至少一次室内外机电机运转状况的检查。

C、服务要求：

1）按附件格式要求编制安空调配置表，检修室内机必须有室内教职工签字。

2）专人负责制。安排有专业维保资质的人员负责维保。

3）及时响应。接到报修后两小时内赶到现场、并优先安排人员上门，及时查出问题解决问题，供应商储备机器的常用配件，涉及到常用配件更换，供应商24小时之内处理问题，核心配件（压缩机、冷凝器等）三天内处理问题。不再收取上门费（包括检测费）、人工费、资材费等一切费用。

4）清洗消毒。提供每年两次换季清洗、消毒、除尘服务，及时清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、风口等进行杀菌消毒，同时对室外机也进行维护和体检，保证中央空调安全使用，。

5）在维保期间内，工程师在维修结束后做好善后工作，保证机器正常运行及外观良好，另处理好外机周围卫生情况。

6）免费更新。供应商提供程序更新软件免费升级服务。

7）免费体检。每年在春、秋季节，供应商提供全面空调体检服务，在空调投入使用前及时发现隐患并及时进行处理，确保正常使用。

8）提供零配件价格明细表，500元以下免费类配件价格表，500元以上配件价格表，单个零部件在伍佰元以内费用由投标商承担。单价超过伍佰元的零部件需要书面向招标方提出更换申请，招标方同意后方可实施，零部件费用招标方支付。

9）维保费用按照空调配置简表室内外机数量分项逐一报价，滤网清洗消毒单价等。总价xxxx元/年。

10）未按合同内容保障正常运转，未按规定清洗消毒除尘，将根据报价清单扣除相应费用。

5、服务费结算与支付：

合同签订之日起，按合同正常维保，经校后勤管理处核算后，每六个月支付一次，校方收到发票后一月内支付六个月维保费用。

四、报价人必须提交的资料（响应文件）内容

详见竞争性磋商公告下方的附件：响应文件

五、响应文件

1、响应文件的份数

报价人应递交壹份“正本”和贰份“副本”（分开装订密封于两个信封内），并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、响应文件的格式和书写

（1）报价人应参考采购人提供的响应文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）响应文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套响应文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、响应文件的递交：

（1）报价人必须在2018年8月15日上午9:30前将响应文件送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向报价人支付投标补偿费，响应文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效响应文件的规定

出现下列情况之一的，响应文件无效：

（1）响应文件未密封的；

（2）响应文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在竞争性磋商截止时间之后送达响应文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）报价人递交两份以上内容不同的响应文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份响应文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

（7）未实质性响应竞争性磋商文件要求的；

（8）报价人弄虚作假或响应文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本竞争性磋商文件的有关要求。

六、评标办法

1、评标办法：综合评分法。

| 评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 | 得分 |
| 1 | 1.资信部分（26分） | 企业资质 | 0-3分 | 投标人自2014年1月以来：经营范围应包括空调设备维保业务和持续经营空调设备维保业务3年以上，得3分，没有的不得分（上述材料提供证书原件）； |  |
| 2 |  | 承接能力 | 0-8分 | 工程技术人员配备具有电器维修、暖通、机电、电工等从业资格证书，每个证书得2分，本项最高得8分(相同专业最多不超过4次得分；须提供上述人员证书原件、以及近半年来的养老保险证明原件）。 |  |
| 3 |  | 企业业绩 | 0-15 | （1）投标人从2014年1月1日至今从事过面积在3万平方米及以上中央空调维保业绩（以提供服务合同原件为准）； （2）投标人具有中央空调单项维保合同金额在3万元/年及以上业绩的（以提供服务合同原件为准）； 注：（1）每有一个业绩得3分，此两项最高得15分。（2）此两项不重复得分。 |  |
| 4 | 2.技术标部分 （44分） | 整体服务方案 | 12 | 综合比较投标人拟提供的维保技术参数和整体服务方案等进行评审，优秀的得12-10分，良好的得9-5分，一般的得4-1分。 |  |
| 5 |  | 节能方案 | 10 | 综合比较投标人拟提供的空调使用过程中的节能方案进行评审。优秀的得10-8分，良好的得7-5分，一般的得4-1分。 |  |
| 6 |  | 应急服务预案 | 10 | 综合比较投标人拟提供应急服务预案，包括处理故障响应的时间要求、应急服务承诺等进行评审。优秀的得10-8分，良好的得7-5分，一般的得4-1分。 |  |
| 7 |  | 保养细则 | 12 | 综合比较投标人拟提供的保养细则的内容的完善程度、合理性及可操作性进行评分，优秀的得12-9分，良好的得8-5分，一般的得4-1分。 |  |
| 8 | 3.商务标评分细则（满分30分） | 价格分 | 30 | 1．本项目投标报价设置最高限价为4万元 /一年，三年共12万元 ，投标人报价高于（不含等于）此报价的，其投标文件按无效投标处理。 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |

2.提取招标文件前，投标方应自行现场踏勘，了解本项目基本情况

3、在评标过程中，竞争性磋商小组认为需要，可要求报价人对其响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，报价人应做出答复。

4、采购人不对中标和未中标的原因做出任何解释。

5、采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商，并不做出任何指示。

6、成交供应商须在成交公示结束之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从成交候选单位中另选成交人。

七、其他事项说明

1、竞争性磋商文件的领取：自竞争性磋商公告发布之日起从竞争性磋商公告发布网页下载。

2、报价人对采购人提供的竞争性磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商文件，补充通知将作为竞争性磋商文件的组成部分，具有与竞争性磋商文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、竞争性磋商文件和成交人的响应文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

附件：

安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养

服务项目

响

应

文

件

报价人：

年 月 日

报价文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价函 |  |
| 二 | 授权委托书、身份证复印件 |  |
| 三 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 四 | 报价单 |  |
| 五 | 竞争性磋商文件要求提供的其他资料 |  |
| 六 |  |  |
| 七 |  |  |
| 八 |  |  |
| 九 |  |  |

### 附件一

报价函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“安徽职业技术学院新校区中央空调日常维护保养” （AZY-2018-054）竞争性磋商公告，正式授权            （姓名）代表                （供应商名称）参加该项目的竞争性磋商活动。我方已详细审查全部竞争性磋商文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按竞争性磋商文件规定完全履行服务内容，总价为（人民币，大写）            元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按竞争性磋商通知书规定缴纳履约保证金。

2、我方根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括竞争性磋商时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从报价前须知附表中规定的竞争性磋商日期起遵循本报价文件，并在竞争性磋商有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在竞争性磋商后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明报价文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

9、我方同意竞争性磋商文件规定的付款方式。

报价人基本账户开户名：            账号：             开户行：

报价人公章

日    期：

### 附件二

授权委托书，身份证复印件

附件三

本地化服务情况一览表

| 报价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

报价人公章：（盖章）

### 附件四

报价单格式

注：包含但不限于以下信息的报价格式，同等条件下报价单合理优先

| 1、1-3楼，9-12楼空调维保报价： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 室外机型号 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） |
| 1 | AJQ960LALH | 8台 |  |  |
| 2 | AJQ785LALH | 6台 |  |  |
| 3 | AJQ1010LALH | 8台 |  |  |
| 4 | AJQ735LALH | 18台 |  |  |
|  |  | 小计40台 |  |  |
| 序号 | 室内机型号 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） |
| 1 | AUQA112 | 31 |  |  |
| 2 | AUQA056 | 32 |  |  |
| 3 | AUQA090 | 16 |  |  |
| 4 | ARQB071 | 12 |  |  |
| 5 | AUQA125 | 46 |  |  |
| 6 | AUQA140 | 12 |  |  |
| 7 | ARQB045 | 2 |  |  |
|  |  | 小计151台 |  |  |
| 1、4-8楼空调配置空调维保报价： |  |  |  |  |
| 序号 | 室外机型号 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） |
| 1 | AJQ1010LALH | 1台 |  |  |
| 2 | AJQ1080ALH | 4台 |  |  |
| 3 | AJQ1130LALH | 2台 |  |  |
| 4 | AJQ1300LALH | 3台 |  |  |
|  |  | 小计10台 |  |  |
| 序号 | 室内机型号 | 数量 | 单价（元/年） | 小计（元/年） |
| 1 | AUQA056 | 6 |  |  |
| 2 | AUQA063 | 34 |  |  |
| 3 | AUQA071 | 30 |  |  |
| 4 | ARQB080 | 12 |  |  |
| 5 | AUQA090 | 8 |  |  |
| 6 | AUQA100 | 7 |  |  |
| 7 | AUQA112 | 2 |  |  |
|  |  | 小计99台 |  |  |
| 总价：人民币（大写） |  |  |  |  |
| 是否响应付款方式：是（ ） 否（ ） |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |

报价人公章（盖章）：                               日期：

### 附件五

竞争性磋商文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、服务方案（必须提供）

2、报价人的资质证书（必须提供）

3、营业执照（必须提供）

4、业绩证明（必须提供）

5、税务登记证

6、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）

7、竞争性磋商文件要求的其它资料