安徽职业技术学院

招标文件

项目名称: 安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目

项目编号:  AZY-2019-017

2019年5月

目  录

一、招标公告	3

二、投标人须知前附表	4

三、采购需求	5

四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容	6

五、投标文件	7

六、评标办法	8

七、其他事项说明	8

# 一、招标公告

经研究决定，现以公开招标方式对“安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造”项目进行采购，欢迎具备条件的国内供应商参于投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号： AZY-2019-017

2、项目名称：安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目

3、项目预算：196000元

4、项目概况：安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目。相关要求详见本公告发布网页的“文件下载”一栏中的招标文件。

二、投标人资格

1、符合政府采购法第二十二条相关规定；

2、投标人持有合法有效的营业执照；

3、具有在合肥市内的本地化服务能力；

4、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间及方法

1、报名时间：2019年 5 月 6 日 至 2019年 5 月 10 日

2、报名时请提交报名登记表电子版一份，文件请发送至3514383943@qq.com，邮件标题请注明项目及报名单位名称，不提交报名登记表的不得参与投标。（报名登记表格式请参见本公告发布网页的“文件下载”一栏）

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年  5 月 14 日 上午9:30

2、开标地点：安徽职业技术学院行政楼1127室

五、联系方法

单位：安徽职业技术学院

地址：合肥市新站区文忠路2600号

联系人：周老师

电话：0551-64680165

六、其他事项说明

1、招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页下载。

2、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、招标文件和成交人的投标文件将成为合同附件。

4、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

# 二、投标人须知前附表

1、前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目 |
| 2 | 地点 | 安徽职业技术学院 |
| 3 | 招标人 | 安徽职业技术学院 |
| 4 | 项目概况简要说明 | 安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目 |
| 5 | 招标范围 | √招标公告 □其他说明 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 承包方式 | 采购安装施工总承包 |
| 8 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 9 | 资金来源 | 校内资金 |
| 10 | 计价方式 | 采用 综合单价 报价法 |
| 11 | 工程工期 | 合同工期：合同签订后45天内完成。 |
| 12 | 质量标准要求 | 质量标准：验收合格 其它说明：/ |
| 13 | 预留金 | 本项目无预留金。 |
| 14 | 评标定标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 资格审查方式 | 资格预审 □资格后审 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 2、投标人持有合法有效的营业执照； 3、具有在合肥市内的本地化服务能力； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 其它要求 | 本项目投标方自行现场勘察。 |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不采用 |
| 19 | 投标文件 | 1、投标文件正本一份，副本二份； 2、投标文件应用A4纸胶装装订（不允许活页)，否则不予接受。 |
| 20 | 现场条件 | 具备开工条件 |
| 21 | 招标人提供的招标文件、图纸及其他资料资料 | √招标文件 |
| 22 | 投标文件递交截止及开标时间 | 2019年 5 月 14 日上午9：30 |
| 23 | 开标地点 | 安徽职业技术学院行政楼1127室 |
| 24 | 递交投标文件注事项 | 按照招标文件相关规定递交投标文件 |
| 25 | 开标注意事项 | 投标人参加开标大会时须携带以下资料原件备查：若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托代理人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权在招标人。 |

# 三、采购需求

1、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称：动环监控系统 |  |  |  |  |
| 一 | 门禁监控系统 |  |  |  |
| 1 | 单门指纹门禁一体机 | 台 | 1.00 | 产品类型：指纹门禁一体机 验证方式：指纹 语音功能：喇叭 门禁功能：有线门铃设置，自带门铃大按键，有线门铃设置，自带门铃大按键，门铃按键带背光，可做指示灯。 其他功能：支持U盘功能 键盘按键：微动开关按键 通讯方式：TCP/IP，RS485 |
| 2 | 开门按钮 | 只 | 1.00 | 自复位设计 |
| 3 | ID卡感应卡 | 只 | 5.00 | ID |
| 4 | 磁力锁 | 把 | 1.00 | 拉力不小于280Kg |
| 5 | 12V工业电源 | 套 | 1.00 | 12V |
| 6 | 门禁管理子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、将门禁系统完整集成到监控系统中。 2、应选用具有防潜返，双门互锁，多卡开门等功能的产品。 3、在动环监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。 4、根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。 5、如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。 6、可通过软件实现远程开关门区。 7、需提供门禁监测子系统的软件著作权登记证书。 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 台 | 5.00 | 1/3" CMOS ，130万，阵列红外30米，4/6/8/12mm镜头可选，DC12V，背光补偿，120DB光学宽动态，ROI，支持H.265编码，IP67,支持部分智能功能。 |
| 2 | 硬盘 | 块 | 3.00 | 监控级硬盘，满足5个摄像点的存储需求 容量:4TB 硬盘转速 7200转 缓存 64M |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 1.00 | 8路 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持高清网络视频的预览、存储与回放支持H.265硬解码（安放在辅助机房） |
| 4 | POE交换机 | 台 | 1.00 | 8口千兆，即插即用，无需管理，满足5个摄像头的数据传输需求 |
| 5 | 视频监控子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、平台软件视频控件完全集成海康、大华、天地伟业主流视频服务器。 2、可以在视频画面上直接进行球机转动、拉伸镜头及调焦控制。 3、具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理。 4、具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理。 5、应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频。 6、可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致。 |
| 三 | 供配电监控系统 |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 台 | 1.00 | 主要监控内容：相电压、线电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等； |
| 2 | 电流互感器 | 个 | 1.00 | 额定输入：+A6:D6100A 额定输出：5A 耐压：≥3KV |
| 3 | 供配电监控子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况。 3、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。 4、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 5、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 |
| 四 | UPS子系统（厂家提供通信卡和协议） |  |  |  |
| 1 | UPS监测驱动模块 | 套 | 1.00 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 4、需提供UPS监测子系统的软件著作权登记证书。 |
| 五 | 精密空调子系统（厂家提供通信卡和协议） |  |  |  |
| 1 | 空调监测驱动模块 | 套 | 1.00 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 5、需提供空调监测子系统的软件著作权登记证书。 |
| 六 | 新风机监控系统 |  |  |  |
| 1 | 设备状态采集器 | 个 | 1.00 | 1、工作电压：5VDC； 2、输入电流：0A-50A； |
| 2 | 智能控制器 | 个 | 1.00 | 1、测量范围: 20～200Pa； 2、防护等级: IP54； 3、最小启动压力: 标准: 20Pa； 4、最小启动间隙:10Pa (范围: 20~30Pa)； 5、输出触点容量: <2A / 250VAC； |
| 3 | 设备控制模块 | 个 | 1.00 | 1、4路开关量输入； 2、4路开关量输出； 3、工作状态LED显示； |
| 4 | 新风机监控子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、实时监测新风机工作状态； 2、实时监测新风机故障状态； 3、实现新风机的远程控制； |
| 七 | 定位漏水检测子系统 |  |  |  |
| 1 | 漏水定位控制器 | 个 | 1.00 | 定位式，实时采集漏水监测区域漏水状态，一旦检测到有漏水，进行告警。 1、报警发出无电压触点，支持上位通讯接口。 2、LED显示电源、泄漏、电缆故障及通信状态。 3、液晶显示屏显示泄漏位置。 4、简易双绞线串行RS-485通信最大可达1200米（4000英尺），可进行自动协议选择（MODBUS，Opto22与Metasys）。 5、各单元均有软件分配的专用地址-无需使用开关。 6、通过软件选择继电器常态通电或常态断电操作模式。 7、方便的DIN导轨安装方式。 |
| 2 | 7.5米长带塑料头的感应线缆 | 根 | 1.00 | 7.5m |
| 3 | 带塑料头的引出线 | 根 | 1.00 | 连接漏水控制器和感应线 |
| 4 | 塑料终止端 | 个 | 1.00 | 每一个区域的末端都必须接上它，以完整回路。 |
| 5 | 固定胶贴 | 袋 | 1.00 | 固定胶贴固定感应线和跳接线 |
| 6 | 漏水监测子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 3、根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。 4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。 5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示。 6、需提供渗漏监测子系统的软件著作权登记证书。 |
| 八 | 温湿度监测子系统 |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 个 | 6.00 | - 供电电源：12VDC； - 2、电流：＜30mA； - 3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值； - 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； - 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH ； 6、输出信号：RS485或者干接点可选； 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号； |
| 2 | 温湿度监控子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载。 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 5、监控系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。 6、需提供温湿度监测子系统的软件著作权登记证书。 |
| 九 | 消防监测系统（消防主机提供通讯接口） |  |  |  |
| 1 | 继电器 | 个 | 1.00 | 24V |
| 2 | 开关量采集模块 | 个 | 1.00 | 1、电源：DC+10V～DC+30V。 2、通信接口：RS485，2线制、半双工。 3、通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。 4、输入通道：6路差分输入，2路单端输入。 5、状态指示：8路输入状态灯指示。 |
| 3 | 消防监控子系统软件 | 套 | 1.00 | - 消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。 |
| 十 | 红外监测 |  |  |  |
| 1 | 红外探测器 | 个 | 3.00 | 1、特点：吸顶安装，防拆盒盖； 2、 探测范围：探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)，探测角度：全方位360°； 3、响应时间：5S,10S,30S可调节报警响应时间； 4、工作电压：DC 9 ～16V； 5、消耗电流：≤20mA(DC 12V时)； 6、环境温度：-10℃ ～ +50℃； 7、安装方式：吸顶，高度：2.5m-6m； 8、报警输出：常闭，防拆开关：常闭； |
| 2 | 开关量采集模块 | 个 | 1.00 | 1、电源：DC+10V～DC+30V。 2、通信接口：RS485，2线制、半双工。 3、通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。 4、输入通道：6路差分输入，2路单端输入。 5、状态指示：8路输入状态灯指示。 |
| 3 | 红外监测子系统软件 | 套 | 1.00 | 1、实时监测机房内的人员状态； 2、短信报警通知； 3、分时段自动报警； |
| 十一 | 中心监控配置 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式监控一体机 | 台 | 1.00 | Intel Ivy Bridge C1037U 1.8GHz /1xSO-DIMM，DDR3 1333MHz Memory，4G/500G/单1000M网卡/2个RS232，4个RS485串口，12DI,4DO/4个USB口/1个10/100/1000M以太网口/AC220V/DC48V/功耗<80W/环境：-10℃～50℃/环境湿度/10%～90%RH，无凝露/静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV/EFT防护：±2KV/尺寸：440×280×44MM/安装方式：1U标准机19寸架安装。 监控服务器需提供原厂商CE认证、环保ROHS符合性声明。主机需与软件平台统一品牌，证书内具备防伪网址及电话。 |
| 2 | 电话语音报警系统（含语音卡） | 套 | 1.00 | 语音报警，当报警事件发生时，系统将通过电话拨号方式，自动拨打已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话，以便及时的通知值班人员，从而在根本上实现了机房无人值守，科学管理。 |
| 3 | 短信系统(含短信MODEM) | 套 | 1.00 | 短信报警，可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警。 |
| 4 | 声光报警系统（带控制器） | 套 | 1.00 | 声光报警 1. 电压：12VDC 2. 电流：1A 3. 分贝：90-105db 4. 功率：5W |
| 5 | 动环监控系统平台软件 | 套 | 1.00 | 1、机房环境监控系统可支持TCP/IP及SNMP协议进行数据交互，为日后机房联网预留接口，能够实现集中或分散监控。可同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理；使用IE浏览时应无需安装任何软件。 2、机房环境监控系统可完全兼容机房内精密空调、温湿度、水泄漏、视频、门禁、防雷、消防等设备的监控，可集成中控、PORIS等系列门禁控制器以及海康、大华、天地伟业视频监控产品。（需提供相关软件检测报告予以证明）。 3、监控平台软件客户端展示可以支持多个监控界面自定义大小同时展示，用户可随意调用任意数量的监控界面同时展示，并支持监控界面全屏自动轮巡展示。（需提供软件展示界面截图）。 4、监控平台软件监控界面展示可支持实时数据曲线功能，并非传统的数字展示，可将配电、温湿度等机房数据的实时变化通过实时曲线的方式形象地展示出来。（需提供软件展示界面截图）。 5、机房环境监控系统具有强大的报警级别管理功能，可区分多级报警，当系统出现报警时，可根据不同监控对象报警事件而划分不同的报警方式，包括划分报警等级、时间优先、次数频率等，在监控中心可以以不同颜色和声音对报警事件进行区分，完善的报警级别将会使系统具有更高的可靠性。且所有电话、短信报警发送记录均要求有详细发送记录，便于查询打印和后期责任追溯。（需提供对应软件配置界面或者相关软件检测报告予以证明） 6、监控平台软件的数据查询系统可同时支持对多个数据量的查询和比较，并通过数据表格和曲线多种方式展示出来，（需提供软件功能界面截图）。 7、机房监控平台软件采用国内行业知名品牌，行业从事经验不低于八年，通过国家高新技术企业资格审查。 8、监控厂家需提供：中国赛宝实验室软件检测报告和中国软件评测中心软件检测报告；信息产业部软件产品登记证书；软件企业证书或相关协会出具的证明函；国家高新技术企业证书；国家版权局机房监控系统软件著作权；ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证书。 9、投标供应商须提供机房动环监控系统原厂商针对本项目出具的授权证明书（原件）、质保承诺函（原件）。 10、系统监测平台软件可扩展实现机房温度云场、资产管理、能耗管理等3D可视化管理功能，实现3D动态仿真功能以及安卓、ios手机远程管理APP软件，并提供原厂出版彩页证明文件（加盖原厂商公章）。 |
| 6 | 远程浏览软件 | 套 | 1.00 | 系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机控制、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致。 |
| 7 | 模块箱 | 个 | 1.00 | 支持挂墙安装或就地安装 |
| 8 | 手机APP | 套 | 1.00 | 安卓版 |
| 9 | 电管、电源线等辅材 | 批 | 1.00 | 配套 |
| 子项目名称：其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控室窗帘 | 项 | 1.00 | 2000*2200mm |
| 2 | 机房玻璃隔断框架除锈 | 项 | 1.00 | 除锈 |
| 3 | 机房内市电线路及动环检测 | 项 | 1.00 | 现场检测 |
| 子项目名称：消防报警及气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 一 | 消防报警部分 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1.00 | 最大容量为200个地址编码点；可外接64台 |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 台 | 1.00 | 实现1个防火区的气体灭火控制，延时启动在0～30秒连续可调 |
| 3 | 气体灭火联网卡 | 套 | 1.00 | 控制器星型联网，提供一路光电隔离的标准RS485接口，每路星型分支的距离<1200m |
| 4 | 感烟探测器连底座 | 只 | 15.00 | 智能光电，工作电压：总线24V ； 编码方式：十进制电子编码 |
| 5 | 感温探测器连底座 | 只 | 15.00 | 智能电子差定温感温探测器 |
| 6 | 消防警铃 | 只 | 3.00 | 警铃 |
| 7 | 声光报警器 | 只 | 2.00 | 声光报警 |
| 8 | 放气指示灯 | 套 | 2.00 | 编码型，与气体灭火系统控制器配套使用 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 只 | 2.00 | 电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定 |
| 10 | 控制模块 | 个 | 5.00 | 输出为有源输出或无源输出方式；输入、输出具有检线功能。可与无源触点连接。为电子编码。 |
| 11 | 辅材一批 | 项 | 1.00 | 配套 |
| 12 | 管内穿线 | m | 200.00 | WDZN-RVS2*1.5 |
| 13 | 管内穿线 | m | 200.00 | WDZN-RVS4*1.5 |
| 14 | 管内穿线 | m | 200.00 | WDZN-BV1*2.5 |
| 15 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.00 | 系统调试 |
| 16 | 气体灭火系统调试 | 系统 | 1.00 | 系统调试 |
| 17 | 消防第三方检测费用 | 系统 | 1.00 | 检测合格 |
| 二 | 气体灭火部分 |  |  |  |
| 1 | 90L柜式七氟丙烷灭火装置 | 瓶组 | 1.00 | 90L单瓶组 |
| 2 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 瓶组 | 2.00 | 120L单瓶组 |
| 3 | 七氟丙烷灭火剂 | Kg | 320.00 | HFC-227ea |
| 4 | 旧钢瓶返厂处理 | 项 | 1.00 | 机房原气体钢瓶发回厂家，由厂家进行处理 |
| 5 | 设备安装费（包含搬运费） | 项 | 1.00 | 柜式七氟丙烷灭火装置搬运和安装 |

# 四、投标人必须提交的资料（投标文件）内容

详见招标公告下方的附件：投标文件

# 五、投标文件

1、投标文件的份数

投标人应递交壹份“正本”和贰份“副本”（分开装订密封于两个信封内）的投标文件，并明确标明“正本”与“副本”，资料袋密封后加盖单位公章。正本与副本都应胶装装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的格式和书写

（1）投标人应参考采购人提供的投标文件范本格式，但格式可以进行扩展。

（2）投标文件正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

（3）全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照采购人的书面要求进行的，或是供应商造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

3、投标文件的递交：

（1）投标人必须在2019年 5 月 14 日上午9：30送达安徽职业技术行政楼1127室，逾期将被拒绝。

（2）采购人不向投标人支付招标补偿费，投标文件及相关资料归采购人所有，不予退回。

4、无效投标文件的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未密封的；

（2）投标文件和资料袋未加盖公章的；

（3）在招标截止时间之后送达投标文件的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（5）互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

（6）投标人递交两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个投标，且未声明哪个投标有效的；

（7）未实质性响应招标文件要求的；

（8）投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

（9）违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

# 六、评标办法

1、本项目评标办法：综合评分法。

2、评标办法及评分标准

本项目技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

| 评标项目 | 评审因素 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（70分） | 技术方案 的合理性 | 根据投标文件中技术方案对项目了解情况、主要建设内容理解认识程度；对本次动环监控和消防系统改造的合理优化设计建议情况，由评标委员会进行综合评分，0-10分酌情评分。 | 0-10分 |
|  | 产品技术 响应情况 | 投标供应商针对招标文件中采购产品的满足情况，根据具体响应结果确定：本项基准分值为18分。 1）动环监控系统平台软件： a、监控平台软件客户端展示可以支持多个监控界面自定义大小同时展示，用户可随意调用任意数量的监控界面同时展示，并支持监控界面全屏自动轮巡展示。（需提供软件展示界面截图），得6分。 b、监控平台软件的数据查询系统可同时支持对多个数据量的查询和比较，并通过数据表格和曲线多种方式展示出来，（需提供软件功能界面截图），得6分。 c、监控平台软件监控界面展示可支持实时数据曲线功能，并非传统的数字展示，可将配电、温湿度等机房数据的实时变化通过实时曲线的方式形象地展示出来。（需提供软件展示界面截图），得6分。 注：1、以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 2、投标文件中需提供相应证明文件。 | 0-18分 |
|  | 企业资质要求、企业业绩 | - 企业资质要求： - 投标供应商具有电子与智能化工程专业承包壹级资质的，得3分； - 投标供应商具有涉密信息系统集成乙级及以上资质的得3分； - 具有省级安全技术防范行业壹级资质等级的，得1分； - 投标供应商同时具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质、消防设施工程设计专项乙级及以上资质的，得2分，缺一项扣1分； - 投标供应商同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，得3分，缺一项扣1分； - 标供应商具有：门禁管理系统、空调监控报警系统、火灾监控报警系统经中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，得3分，缺一项扣1分。注：提供证书扫描件(或影印件)。 二、相关技术人员证书： 1、项目经理具有专业类别为机电工程二级注册建造师和安全生产考核合格B类证书，得2分。 2、提供施工项目组成员（施工员、质量员、造价员、材料员、安全员）证书，本项满分5分，缺一项扣1分。注：提供证书扫描件(或影印件)。 3、投标供应商具有具有建筑电气职称工程师、安全防范系统安装维护员证书、防雷装置检测资格人员证书、数据中心运维管理人员证书和数据中心规划设计人员证书，本项满分5分，缺一项扣1分。注：提供证书扫描件(或影印件)。 三、企业业绩： 1、提供单个合同金额不少于50万元的机房施工业绩（须包含消防工程和动环监控工程），每提供一个业绩得1分，最多得4分。注：提供合同和验收报告扫描件（或影印件）。 2、投标供应商承建的工程获得相关机构检测，机房指标达到国家标准A级检验报告得6分，机房指标达到国家标准B级检验报告得3分。以最高等级计算，不重复计分，最高得6分。注：提供省级及以上检验报告扫描件（或影印件） | 0-37分 |
|  | 售后服务及培训 | 根据投标供应商的售后服务措施、维保技术力量配置及培训实施方案的科学合理性等由评标委员会进行综合评分，优的得5分，良的得3分，一般的得1分，较差或未提供的不得分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 报价 | 本项目基准价为所有有效投标人的最低报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30*100%,四舍五入，保留两位小数。 | 0-30分 |

# 七、其他事项说明

1、招标文件的领取：自招标公告发布之日起从招标公告发布网页下载。

2、投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。

3、采购人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力，补充通知将在安徽职业技术学院网站上公布。

4、招标文件和成交人的投标文件将成为合同附件。

5、成交单位在项目实施过程中存在未按合同履约、降低技术质量标准等违规行为的，采购人有权终止合同。

安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目

(AZY-2019-017)

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 授权委托书、身份证复印件 |  |
| 三 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 四 | 投标报价清单 |  |
| 五 | 投标文件要求提供的其他资料 |  |

附件一

投标函格式

致：安徽职业技术学院

根据贵方“安徽职业技术学院网络中心机房消防及监控系统改造项目” （AZY-2019-017 ）招标公告，正式授权          （姓名）      代表供应商参加该项目的招标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标通知书规定提供交付的服务，总价为（人民币，大写）                  ________________元。如我公司为成交人，我公司承诺愿意按规定缴纳履约保证金。

2、我方根据招标通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方承诺投标低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部招标通知书，包括招标通知书的修改书（如有），参考资料及有关附件，并对各项条款（包括招标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从投标前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标文件，并在招标有效期(45天)之内均具有约束力。

6、如果在招标后规定的有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

7、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低投标的响应。

9、我方同意招标通知书规定的付款方式。

投标人基本账户开户名：             账号：

开户行：                         投标人公章

日    期：

附件二

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名）为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目，以本公司的名义签署投标书，进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）      性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                                        （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

### 授权委托日期：   年   月   日

附件三

本地化服务情况一览表

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

附件四

报价清单格式

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称：动环监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 门禁监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门指纹门禁一体机 | 产品类型：指纹门禁一体机 验证方式：指纹 语音功能：喇叭 门禁功能：有线门铃设置，自带门铃大按键，有线门铃设置，自带门铃大按键，门铃按键带背光，可做指示灯。 其他功能：支持U盘功能 键盘按键：微动开关按键 通讯方式：TCP/IP，RS485 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 开门按钮 | 自复位设计 | 只 | 1.00 |  |  |
| 3 | ID卡感应卡 | ID | 只 | 5.00 |  |  |
| 4 | 磁力锁 | 拉力不小于280Kg | 把 | 1.00 |  |  |
| 5 | 12V工业电源 | 12V | 套 | 1.00 |  |  |
| 6 | 门禁管理子系统软件 | 1、将门禁系统完整集成到监控系统中。 2、应选用具有防潜返，双门互锁，多卡开门等功能的产品。 3、在动环监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。 4、根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。 5、如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。 6、可通过软件实现远程开关门区。 7、需提供门禁监测子系统的软件著作权登记证书。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1/3" CMOS ，130万，阵列红外30米，4/6/8/12mm镜头可选，DC12V，背光补偿，120DB光学宽动态，ROI，支持H.265编码，IP67,支持部分智能功能。 | 台 | 5.00 |  |  |
| 2 | 硬盘 | 监控级硬盘，满足5个摄像点的存储需求 容量:4TB；硬盘转速 7200转 缓存 64M | 块 | 3.00 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 8路 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持高清网络视频的预览、存储与回放支持H.265硬解码（安放在辅助机房） | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | POE交换机 | 8口千兆，即插即用，无需管理，满足5个摄像头的数据传输需求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 视频监控子系统软件 | 1、平台软件视频控件完全集成海康、大华、天地伟业主流视频服务器。 2、可以在视频画面上直接进行球机转动、拉伸镜头及调焦控制。 3、具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理。 4、具有红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理。 5、应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频。 6、可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 三 | 供配电监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电量监测仪 | 主要监控内容：相电压、线电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等； | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 额定输入：+A6:D6100A 额定输出：5A 耐压：≥3KV | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 供配电监控子系统软件 | 1、系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等。 2、系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况。 3、系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警。 4、系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警。 5、系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 四 | UPS子系统（厂家提供通信卡和协议） |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS监测驱动模块 | 1、系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。 2、系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 4、需提供UPS监测子系统的软件著作权登记证书。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 五 | 精密空调子系统（厂家提供通信卡和协议） |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调监测驱动模块 | 1、监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。 2、监视状态包括：压缩机、风机、冷凝器、加湿器、去湿器、加热器、传感器、控制器的运行状态、漏水监测状态。 3、可实现远程开、关空调，远程空调参数设定（包括短信控制、WEB控制）。 4、可根据温湿度监控数据联动空调开关。 5、需提供空调监测子系统的软件著作权登记证书。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 六 | 新风机监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备状态采集器 | 1、工作电压：5VDC； 2、输入电流：0A-50A； | 个 | 1.00 |  |  |
| 2 | 智能控制器 | 1、测量范围: 20～200Pa； 2、防护等级: IP54； 3、最小启动压力: 标准: 20Pa； 4、最小启动间隙:10Pa (范围: 20~30Pa)； 5、输出触点容量: <2A / 250VAC； | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 设备控制模块 | 1、4路开关量输入； 2、4路开关量输出； 3、工作状态LED显示； | 个 | 1.00 |  |  |
| 4 | 新风机监控子系统软件 | 1、实时监测新风机工作状态； 2、实时监测新风机故障状态； 3、实现新风机的远程控制； | 套 | 1.00 |  |  |
| 七 | 定位漏水检测子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏水定位控制器 | 定位式，实时采集漏水监测区域漏水状态，一旦检测到有漏水，进行告警。 1、报警发出无电压触点，支持上位通讯接口。 2、LED显示电源、泄漏、电缆故障及通信状态。 3、液晶显示屏显示泄漏位置。 4、简易双绞线串行RS-485通信最大可达1200米（4000英尺），可进行自动协议选择（MODBUS，Opto22与Metasys）。 5、各单元均有软件分配的专用地址-无需使用开关。 6、通过软件选择继电器常态通电或常态断电操作模式。 7、方便的DIN导轨安装方式。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 2 | 7.5米长带塑料头的感应线缆 | 7.5m | 根 | 1.00 |  |  |
| 3 | 带塑料头的引出线 | 连接漏水控制器和感应线 | 根 | 1.00 |  |  |
| 4 | 塑料终止端 | 每一个区域的末端都必须接上它，以完整回路。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 5 | 固定胶贴 | 固定胶贴固定感应线和跳接线 | 袋 | 1.00 |  |  |
| 6 | 漏水监测子系统软件 | 1、系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。 2、系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布。 3、根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案。 4、系统支持通过短信实时查询机房漏水状况。 5、一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示。 6、需提供渗漏监测子系统的软件著作权登记证书。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 八 | 温湿度监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | - 供电电源：12VDC； - 2、电流：＜30mA； - 3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值； - 4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃； - 5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH ； 6、输出信号：RS485或者干接点可选； 7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号； | 个 | 6.00 |  |  |
| 2 | 温湿度监控子系统软件 | 1、系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载。 2、根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警。 3、系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。 4、系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 5、监控系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。 6、需提供温湿度监测子系统的软件著作权登记证书。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 九 | 消防监测系统（消防主机提供通讯接口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 继电器 | 24V | 个 | 1.00 |  |  |
| 2 | 开关量采集模块 | 1、电源：DC+10V～DC+30V。 2、通信接口：RS485，2线制、半双工。 3、通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。 4、输入通道：6路差分输入，2路单端输入。 5、状态指示：8路输入状态灯指示。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 消防监控子系统软件 | - 消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。 2、本子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 十 | 红外监测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外探测器 | 1、特点：吸顶安装，防拆盒盖； 2、 探测范围：探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)，探测角度：全方位360°； 3、响应时间：5S,10S,30S可调节报警响应时间； 4、工作电压：DC 9 ～16V； 5、消耗电流：≤20mA(DC 12V时)； 6、环境温度：-10℃ ～ +50℃； 7、安装方式：吸顶，高度：2.5m-6m； 8、报警输出：常闭，防拆开关：常闭； | 个 | 3.00 |  |  |
| 2 | 开关量采集模块 | 1、电源：DC+10V～DC+30V。 2、通信接口：RS485，2线制、半双工。 3、通信速率（bps）：1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、115.2K。 4、输入通道：6路差分输入，2路单端输入。 5、状态指示：8路输入状态灯指示。 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 红外监测子系统软件 | 1、实时监测机房内的人员状态； 2、短信报警通知； 3、分时段自动报警； | 套 | 1.00 |  |  |
| 十一 | 中心监控配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式监控一体机 | Intel Ivy Bridge C1037U 1.8GHz /1xSO-DIMM，DDR3 1333MHz Memory，4G/500G/单1000M网卡/2个RS232，4个RS485串口，12DI,4DO/4个USB口/1个10/100/1000M以太网口/AC220V/DC48V/功耗<80W/环境：-10℃～50℃/环境湿度/10%～90%RH，无凝露/静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV/EFT防护：±2KV/尺寸：440×280×44MM/安装方式：1U标准机19寸架安装。 监控服务器需提供原厂商CE认证、环保ROHS符合性声明。主机需与软件平台统一品牌，证书内具备防伪网址及电话。 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 电话语音报警系统（含语音卡） | 语音报警，当报警事件发生时，系统将通过电话拨号方式，自动拨打已设置好的多组值班电话，包括固定电话和移动电话，以便及时的通知值班人员，从而在根本上实现了机房无人值守，科学管理。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 3 | 短信系统(含短信MODEM) | 短信报警，可以根据重要级别将同时发生的报警排序处理，并可以将不同的报警内容选择设定为短信报警。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 4 | 声光报警系统（带控制器） | 声光报警 1. 电压：12VDC 2. 电流：1A 3. 分贝：90-105db 4. 功率：5W | 套 | 1.00 |  |  |
| 5 | 动环监控系统平台软件 | 1、机房环境监控系统可支持TCP/IP及SNMP协议进行数据交互，为日后机房联网预留接口，能够实现集中或分散监控。可同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理；使用IE浏览时应无需安装任何软件。 2、机房环境监控系统可完全兼容机房内精密空调、温湿度、水泄漏、视频、门禁、防雷、消防等设备的监控，可集成中控、PORIS等系列门禁控制器以及海康、大华、天地伟业视频监控产品。（需提供相关软件检测报告予以证明）。 3、监控平台软件客户端展示可以支持多个监控界面自定义大小同时展示，用户可随意调用任意数量的监控界面同时展示，并支持监控界面全屏自动轮巡展示。（需提供软件展示界面截图）。 4、监控平台软件监控界面展示可支持实时数据曲线功能，并非传统的数字展示，可将配电、温湿度等机房数据的实时变化通过实时曲线的方式形象地展示出来。（需提供软件展示界面截图）。 5、机房环境监控系统具有强大的报警级别管理功能，可区分多级报警，当系统出现报警时，可根据不同监控对象报警事件而划分不同的报警方式，包括划分报警等级、时间优先、次数频率等，在监控中心可以以不同颜色和声音对报警事件进行区分，完善的报警级别将会使系统具有更高的可靠性。且所有电话、短信报警发送记录均要求有详细发送记录，便于查询打印和后期责任追溯。（需提供对应软件配置界面或者相关软件检测报告予以证明） 6、监控平台软件的数据查询系统可同时支持对多个数据量的查询和比较，并通过数据表格和曲线多种方式展示出来，（需提供软件功能界面截图）。 7、机房监控平台软件采用国内行业知名品牌，行业从事经验不低于八年，通过国家高新技术企业资格审查。 8、监控厂家需提供：中国赛宝实验室软件检测报告和中国软件评测中心软件检测报告；信息产业部软件产品登记证书；软件企业证书或相关协会出具的证明函；国家高新技术企业证书；国家版权局机房监控系统软件著作权；ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证书。 9、投标供应商须提供机房动环监控系统原厂商针对本项目出具的授权证明书（原件）、质保承诺函（原件）。 10、系统监测平台软件可扩展实现机房温度云场、资产管理、能耗管理等3D可视化管理功能，实现3D动态仿真功能以及安卓、ios手机远程管理APP软件，并提供原厂出版彩页证明文件（加盖原厂商公章）。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 6 | 远程浏览软件 | 系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、球机控制、报警设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致。 | 套 | 1.00 |  |  |
| 7 | 模块箱 | 支持挂墙安装或就地安装 | 个 | 1.00 |  |  |
| 8 | 手机APP | 安卓版 | 套 | 1.00 |  |  |
| 9 | 电管、电源线等辅材 | 配套 | 批 | 1.00 |  |  |
| 子项目名称：其他部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控室窗帘 | 2000*2200mm | 项 | 1.00 |  |  |
| 2 | 机房玻璃隔断框架除锈 | 除锈 | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 机房内市电线路及动环检测 | 现场检测 | 项 | 1.00 |  |  |
| 子项目名称：消防报警及气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 消防报警部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 最大容量为200个地址编码点；可外接64台 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 实现1个防火区的气体灭火控制，延时启动在0～30秒连续可调 | 台 | 1.00 |  |  |
| 3 | 气体灭火联网卡 | 控制器星型联网，提供一路光电隔离的标准RS485接口，每路星型分支的距离<1200m | 套 | 1.00 |  |  |
| 4 | 感烟探测器连底座 | 智能光电，工作电压：总线24V ； 编码方式：十进制电子编码 | 只 | 15.00 |  |  |
| 5 | 感温探测器连底座 | 智能电子差定温感温探测器 | 只 | 15.00 |  |  |
| 6 | 消防警铃 | 警铃 | 只 | 3.00 |  |  |
| 7 | 声光报警器 | 声光报警 | 只 | 2.00 |  |  |
| 8 | 放气指示灯 | 编码型，与气体灭火系统控制器配套使用 | 套 | 2.00 |  |  |
| 9 | 紧急启停按钮 | 电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定 | 只 | 2.00 |  |  |
| 10 | 控制模块 | 输出为有源输出或无源输出方式；输入、输出具有检线功能。可与无源触点连接。为电子编码。 | 个 | 5.00 |  |  |
| 11 | 辅材一批 | 配套 | 项 | 1.00 |  |  |
| 12 | 管内穿线 | WDZN-RVS2*1.5 | m | 200.00 |  |  |
| 13 | 管内穿线 | WDZN-RVS4*1.5 | m | 200.00 |  |  |
| 14 | 管内穿线 | WDZN-BV1*2.5 | m | 200.00 |  |  |
| 15 | 自动报警系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 16 | 气体灭火系统调试 | 系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 17 | 消防第三方检测费用 | 检测合格 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 二 | 气体灭火部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90L柜式七氟丙烷灭火装置 | 90L单瓶组 | 瓶组 | 1.00 |  |  |
| 2 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | 120L单瓶组 | 瓶组 | 2.00 |  |  |
| 3 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | Kg | 320.00 |  |  |
| 4 | 旧钢瓶返厂处理 | 机房原气体钢瓶发回厂家，由厂家进行处理 | 项 | 1.00 |  |  |
| 5 | 设备安装费（包含搬运费） | 柜式七氟丙烷灭火装置搬运和安装 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章（盖章）：                               日期：

附件五

招标文件要求提供的其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、投标人的资质证书复印件加盖公司红章（如有）

3、营业执照复印件加盖公司红章（必须提供）

4、税务登记证（如有）

5、组织机构代码证（或统一社会信用代码证，如有）

6、其它资料