采购需求

（仅供参考，以询价通知书为准）

前注：

1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组审核认可；

3） 投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本询价通知书有任何疑问或澄清要求，请按本询价通知书“报价前须知附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

第十二包学生公寓智能电表采购安装需求

| 名称 | 技术参数 | 数量（只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改造内容 | 1、1-8号学生公寓一卡通模块拆除并更换智能电表。 2、1-8号学生公寓进线总归三相智能电表安装、改造。 3、智能电表与校园一卡通（新中新）、智能监控（湖南远控）平台无缝对接。 4、学生公寓1-7号楼，每栋每层各有一个暗装电表箱（东、西），8号楼每层三个暗装电表箱（东、西、中）共计102个。 5、电表箱内总开关和分开关，除个别损坏的替换，其余的利用原有开关。数据线可以利用原来的线路。 6、如果原有电表箱尺寸不够大，可以在旁边增加一个电表箱，需要暗装。 7、公共照明和应急灯共用一个电表。 8、值班室安装一块电表，每栋一、二层动力箱各安装一块（25-100A）智能三相表。 改造后采集的数据需要与学院数据后台实现无缝对接，与上述企业对接产生的所有费用要包含在投标报价内。 9、投标商需要勘查现场，投标前应对改造现场了解。 10、部分学生公寓原有的线路损坏，需要从电表箱重新敷设线路。 11、投标时需要充分考虑到学生正常用电，停送电需要按照学院的通知进行，投标时应充分考虑实际情况产生的费用。 12、部分学生宿舍原有线路损坏，在控制箱不能控制，需要重新从电表箱布线到学生宿舍，投标时需考虑报价（暂按10户报价），最终决算根据实际数量调整。 13、投标方自行到现场查勘，根据实际情况确定报价。 |  |  |
| 智能数据网关 | 1、数据的实时远程传输、历史远程传输； 对终端参数的远程配置、本地配置； 对终端的远程诊断、校时、故障恢复； 功耗：≤10W； 工作温度：-10~55℃； 相对湿度：0~90﹪； 平均无故障时间：≥10000小时； 2、遵从RS485协议、M-BUS协议和Ethernet数据传输协议标准规定，可以采集水表、电表、气表及其他监控设备数据； 3、接口：（采集接口应为RS485接口），至少具有1个USB扩展接口，至少具备1个RJ45接口，用于数据上传和本地维护； 4、数据采集和传输格式：必须符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设技术导则》的相关格式要求； 数据采样周期：可以从1分钟以上任意时间灵活配置； 5、数据采集、处理存贮部分和数据通信完全电气隔离；数据存储量不少于128MB，支持3个月以上的能耗数据存储；具有远程管理功能，具有本地接口和Web配置/维护功能； 6、根据自身规格配备相应大小的网关箱 | 17台 | 与智能监控（湖南远控）平台无缝对接 |
| 智能电表 | 1、单相表具有远程控制功能，直接表，额定电流不小于40A；三相表具有远程控制功能，直接表，额定电流不小于60A。单相1630块；三相20块；RS485接口具有瞬变电压抑制功能；高精度：准确度等级为1级，内控等级为 1级精度的0.6％以内。 2、-25℃或70℃,95%湿度下保证精度在1.5％内。（极限工作温度范围-40℃～70℃） 用电管理：管理部门可以通过RS485或者红外（可选）读取电表的电量数据和电表状态，或者远程控制电表断送电状态，实现集抄集控功能，实现用电自动化管理。同时在用电现场可以通过手持机读取电表数据，降低劳动强度。 预付费模式：可选。通过485设置电表计量模式。设置为预付费模式时，由上位机对电表进行相关购电操作，电表本身完成用电量和剩余电量的计算，默认为非预付费方式。 负荷设置：可选。通过RS485设置电表最大负荷的参数，限定用户用电器件负载总功率。电能表可对用户实际负载情况进行检测，并在负荷过大时断电实行自我保护。电能表在大于过载负荷参数时自动断电，并显示“SUP_ _”提示用户。当出现过载时，会拉闸10分钟左右，然后自动合闸。 恶性负载识别：可选。通过RS485设置电表恶性负载识别的参数（用电设备同时启动时的负载总功率），限定用户使用规定参数以外的用电器件。在出现恶性负载时电能表自动断电，且拉闸7分30秒左右，然后会自动合闸。 | 单相1650块。三相20块（暂定量） |  |
| 能耗查询机 | 1、22寸液晶显示器，全金属烤漆机柜，红外线触摸屏，工控主板， 2、CPU ：Pentium4/2.0G酷睿双核，集成声卡硬盘80G 内存：1G 3、远程管理控制板，用于发布通知公告、新闻资讯、视频播放、能效公示、自助查询，与一卡通对接等 | 8台； | 每个宿舍门厅安装一台 |
| 电表箱 | 表箱暗装，Q235冷轧板、3c认证、箱体内外静电喷塑、（颜色招标方确定）、板材厚度（国标）≥2.0mm 1、计量箱的设计就符合国家有关标准、电力行业标准及有关规程对电能计量装置的要求。 2、计量箱应具有可靠的防窃电措施。电能表、互感器及二次回路，必须安装在封闭可靠的电能计量箱内。计量装置电源进线，必须采用电缆或穿管绝缘导线，且不得有破口或裸露部分。 3、计量箱活动门应必须能加封，门上应有带玻璃的观察窗，以便于抄表读数与观察表计运转情况。对于需对电能表面盘进行操作的计量箱，应在其观察窗处设使于开启的小门，且小门能加封签。 4、投标前根据设计图纸及现场勘查情况确定各方面的技术要求；箱体尺寸大小、开孔位置、预留的空间位置、进出线的走向位置等；表箱喷警示用语“小心有电、注意安全”及电火花符号；表箱门应开、启方便，长期使用不变形，并能整体拆卸；箱门应安装能加装挂锁的门把手。 5、进线母排应为铜材，镀锌，载流量符合设计标准。铜排的零线、相线压接，应为一线一压，每个铜排应预留2个位置，严禁多线一压。多股线应涮锡，零、相线压接必须牢固，零、相线上应标明户号。母排应加防护绝缘封盖。铜铝相接应。 | 根据实际情况确定数量 （按18台进行报价） |  |

投标人资格

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、所投产品的生产厂家；

3、不接受联合体投标；

4、具有本地化服务能力。