附件：工程量一览表

| 序号 | 项目名称 | 故障现象 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 天门湖餐厅 | 大厅立柱瓷砖脱落 | 拆除脱落、空鼓瓷砖，优质胶粘贴，优质白色结构胶勾缝 | ㎡ | 18 |  |  |
|  |  | 后堂瓷砖空鼓脱落 | 铲除脱落、空鼓瓷砖，底部铲至砖墙，选择同色瓷砖恢复，垃圾清运 | ㎡ | 103 |  |  |
|  |  | 切菜间吊顶锈蚀脱落 | 原吊顶拆除，垃圾清运。新作不锈钢龙骨架、铝扣板吊顶。（使用600*600规格，0.8标准厚度，0.65基板吊筋使用直径不小于8mm。） | ㎡ | 75 |  |  |
|  |  | 日光灯破损 | 更换品牌双管日光灯 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 东侧墙面污损 | 铲除原墙面涂料和腻子层，批钢化腻子粉2遍，刷品牌乳胶漆2遍 | ㎡ | 40 |  |  |
|  |  | 门厅吊顶渗水脱落 | 更换同质矿棉吊顶，修复锈蚀龙骨 | ㎡ | 24 |  |  |
| 2 | 开元餐厅 | 大厅立柱瓷砖脱落 | 拆除脱落、空鼓瓷砖，优质胶粘贴，优质白色结构胶勾缝 | ㎡ | 28.8 |  |  |
|  |  | 后堂瓷砖空鼓脱落 | 铲除脱落、空鼓瓷砖，底部铲至砖墙，选择同色瓷砖恢复，垃圾清运 | ㎡ | 154 |  |  |
|  |  | 切菜间吊顶锈蚀脱落 | 原吊顶拆除，垃圾清运。新作不锈钢龙骨架、铝扣板吊顶。（使用600*600规格，0.8标准厚度，0.65基板吊筋使用直径不小于8mm。） | ㎡ | 58 |  |  |
|  |  | 日光灯破损 | 更换品牌双管日光灯 | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 乐源餐厅 | 大厅立柱瓷砖脱落 | 拆除脱落、空鼓瓷砖，优质胶粘贴，优质白色结构胶勾缝 | ㎡ | 3.6 |  |  |
|  |  | 切菜间吊顶锈蚀 | 原吊顶拆除，垃圾清运。新作不锈钢龙骨架、铝扣板吊顶。（使用600*600规格，0.8标准厚度，0.65基板吊筋使用直径不小于8mm。） | ㎡ | 75 |  |  |
|  |  | 日光灯破损 | 更换品牌双管日光灯 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 东、西侧墙面污损 | 铲除原墙面涂料和腻子层，批钢化腻子粉2遍，刷品牌乳胶漆2遍 | ㎡ | 30 |  |  |
|  |  | 门厅吊顶渗水脱落 | 更换同质矿棉吊顶，修复锈蚀龙骨 | ㎡ | 12 |  |  |
| 4 | 松格餐厅 | 大厅立柱瓷砖脱落 | 拆除脱落、空鼓瓷砖，优质胶粘贴，优质白色结构胶勾缝 | ㎡ | 10.8 |  |  |
| 5 | 教工餐厅 | 大厅立柱瓷砖脱落 | 拆除脱落、空鼓瓷砖，优质胶粘贴，优质白色结构胶勾缝 | ㎡ | 3.6 |  |  |
|  |  | 东、西侧墙面污损 | 铲除原墙面涂料和腻子层，批钢化腻子粉2遍，刷品牌乳胶漆2遍 | ㎡ | 30 |  |  |
|  |  | 门厅吊顶渗水脱落 | 更换同质矿棉吊顶，修复锈蚀龙骨 | ㎡ | 12 |  |  |
| 6 | 长快餐厅 | 售卖间、后堂吊顶污损 | 原吊顶拆除，垃圾清运。新作不锈钢龙骨架、铝扣板吊顶。（使用600*600规格，0.8标准厚度，0.65基板吊筋使用直径不小于8mm。） | ㎡ | 350 |  |  |
|  |  | 日光灯破损 | 更换品牌双管日光灯 | 套 | 24 |  |  |
| 7 | 天仙配餐厅 | 大厅立柱瓷砖脱落 | 拆除脱落、空鼓瓷砖，优质胶粘贴，优质白色结构胶勾缝 | ㎡ | 1.44 |  |  |
| 8 | 西服务区三楼顶 | 墙面渗漏 3处 | 维修天沟、伸缩缝。破除屋面面层至结构层，打毛并清洗干净，堵漏王封堵，防水涂料加强处理，聚合物防水砂浆圆弧角施工，一布四涂防水施工，聚合物水泥砂浆恢复，SBS弹性体改性沥青卷材施工（和原防水层连成一体）。伸缩缝维修如下。 垃圾清运出校。 | m | 60 |  |  |
| 9 | 孵化基地 | 屋顶伸缩缝漏水3处 | 维修伸缩缝。屋面与伸缩缝开凿（300-500mm），铲除至原结构层，清洗干净，堵漏王封堵，柔性丙烯酸防水涂料增强，聚合物水泥防水砂浆找平，施工基面处理剂，SBS弹性体改性沥青防水卷材施工（和原防水连成一体）。垃圾清运出校。 | m | 45 |  |  |
|  |  | 走道乳胶漆脱落 | 铲除原墙面涂料和腻子层，批钢化腻子粉2遍，刷品牌乳胶漆2遍 | ㎡ | 166 |  |  |
|  |  | 门破损 | 更换破损套门（含品牌锁具） | 樘 | 9 |  |  |
| 10 | 招待所隔墙更换 | 不符合消防要求 | 原彩钢泡沫板隔墙拆除更换为轻钢龙骨硅钙板饰面隔墙，批灰刮腻子刷乳胶漆各两遍，拆除板材运至校内指定位置。垃圾清运出校。 | ㎡ | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |